询价文件                                                                        

询 价 文 件

采购编号：HQZCCG2026001
项目名称：泉州师范学院图书馆高压开关柜

更换项目
泉州师范学院后勤管理处
2026年1月

目录

2

第一部分    询价邀请

3

询价标的一览表

4

第二部分  报价供应商须知

5

第三部分    询价内容及要求

8

第四部分    报价文件格式

9

格式1                       报   价  书

10

格式2                       报价一览表

11

格式3                          分项报价明细表

12

格式4                           资格声明函

13

格式5                  法定代表人授权书(原件)



第一部分    询价邀请

 泉州师范学院后勤管理处 以  询价  的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。
一、项目基本情况
采购编号： HQZCCG2026001              
项目名称： 泉州师范学院图书馆高压开关柜更换项目              

预算金额： 人民币玖万捌仟元整（￥98000.00）         

采购需求：
	合同包
	项目名称
	数量/单位
	预算价（元）
	询价内容及要求

	一
	泉州师范学院图书馆高压开关柜更换项目 
	一套
	98000.00
	详见询价文件第三部分要求、项目清单及订货图


注：本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有货物报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。
二、报价供应商的资格要求:
1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；

2、本项目不接受联合体形式参与报价。

三、提交报价响应文件截止时间 2026 年 1 月 30 日 9:00 时(北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。
四、询价时间： 2026 年 1 月 30 日 9:00 时(北京时间)
五、报价响应文件递交及询价地点：

凡有意参加投标者，请于公告挂网时间至2026年1月29日下午17：00时（以收到邮件时间为准），将报名提交材料复印件加盖公章扫描成PDF后通过电子邮箱将报名资料发送至采购人邮箱（houqin@qztc.edu.cn）进行报名登记。

报名提交材料包括报名登记表、合格有效的营业执照扫描件。

报名资料不作为资格审查依据，资格审查由评标委员会在评标现场进行，投标人的资格条件不符参与投标造成的损失采购人概不负责。
泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院文科教学楼A栋117室。
六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人： 林老师 ，联系电话： 0595-22919815 。
七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第二部分  报价供应商须知

报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。
	条款号
	内  容

	1
	泉州师范学院后勤管理处

地址：泉州市丰泽区东海大街398号.

	2
	报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)：
1、合格有效的营业执照副本复印件；
2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）；

3、法定代表人身份证正反面有效复印件；

4、谈判代表身份证正反面有效复印件；

5、报价供应商需须具备有效的不低于叁级电力工程施工总承包资质或不低于叁级输变电工程专业承包资质且具有《安全生产许可证》；需具备国家能源局颁发有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试叁级及以上资质；凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的投标人还须在投标文件中承诺中标后按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续（格式自拟，加盖投标人单位公章）
6、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；

特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。

7、报价供应商需提供保修承诺书，所供货物质保期为2年，2年内货物出现非人为原因损坏，需无条件退换，货物出现故障需在24小时内完成故障维修；

8、高压开关柜防护等级：外壳 IP4X、断路器室门打开 IP2X,外部机械碰撞的防护等级： IK10。（需提供高压柜型式试验报告复印件，原件备查）
9、高压开关柜须通过 96 小时盐雾试验，验证柜内绝缘表面出现盐雾的情况下开关柜不会生锈。（需提供高压柜型式试验报告复印件，原件备查）

10、为确保高压开关柜高可靠性和耐久性，要求高压柜接地开关和可移开部件操作次数分别不低于：4000 次。（需提供高压柜型式试验报告复印件，原件备查）

	3
	询价保证金：本项目无须缴纳保证金。

	4
	履约保证金：本项目无须缴纳保证金。

	5
	报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。

	6
	报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。

	7
	报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。

	8
	评审方法：本次询价采用最低评标价法。

即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。

	9
	询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。

	10
	询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。

	11
	成交供应商接到采购单位成交通知后30日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。

	12
	出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。

	13
	凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理：
1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的；
2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的；

3.报价超过最高限价的；

4.提交的是可选择性报价的；

5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；

6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响；

7.报价有严重缺漏项目的；

8.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。


第三部分    询价内容及要求
一、基本技术参数及要求

本项目投标报价按招标项目清单进行报价（各投标单位应认真核对清单，如有出入请在答疑时一并提出，一旦中标即视为认可清单范围，不得以任何理由调整项目总造价），施工界面范围为本项目永久供电工程全部内容，包括本项目建设的配电室土建配套、配电室的高压开关柜等基础建设；同时包括高压开关柜、母线、桥架及高压电缆等设备材料的采购及安装工程等。具体范围如下：

1.中标人负责施工所有电气配套工程（含高压埋地管沟、工井等）。

2.配电室的施工范围：

（1）土建部分：配电室的电缆沟砌筑、电缆沟盖板、电缆沟防水、地面的地坪漆及标识划线（包含地面的绝缘垫处理）等标准化建设均由中标人负责施工（不含配电房主体的隔墙及门窗）。

（2）安装部分：配电室内设备基础槽钢、桥架、电缆沟、电缆支架、开关柜设备的采购安装及前后高压电缆等均由中标人负责施工。

3.本工程的高压电缆桥架穿楼板、剪力墙套管、预留孔洞由总包施工；其所有穿墙、穿板套管或孔洞内外的防火封堵均由中标人施工。

4.本工程所有设备的试验、检验费用、各种中间隐蔽验收、各类调试检测及竣工验 收等所有费用均应已综合考虑在投标报价内，中标后不予调整。

5.投标人需自行考虑开闭所、配电室的整体施工方案及工艺措施方法（包括但不限 于基础回填及电缆沟施工方式、设备吊装等施工工序），投标人于投标报价时综合考虑 特殊施工措施费【该费用不予单列】，中标后不予调整。

6.投标人务必于截标前完成现场踏勘并充分考虑本项目周边特殊情况同时与发包  人工程师沟通接洽项目复杂程度、施工难易程度及施工自然条件等事宜；一旦中标，投 标人不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求

7.所有资料的整理收集由中标人派专人负责，招标人只提供配合义务及提供原始资料。

8.所有与本工程相关的设备、材料、资料等，均应书面办理移交给甲方。所有接收要求均按电力部门竣工资料的标准。未移交之前，所有变配电等设施被盗、被损坏、被淹等均由中标人承担。

9.中标人应按照国家现行《建设工程安全生产管理条例》及工程所在省市现行的建设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好中标人的施工安全责任，需服从配合总包单位安文管理要求。

技术与规格要求

一、设备材料技术要求：

1、招标文件中所有设备材料及其备品备件，除本招标文件、项目清单中规定的技 术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国 际单位制（SI）。相关产品应遵循标准请再认真核对，采用最新标准和规范规程。

2、投标人提供的变配电设备如属于国家强制性要求的 3C 认证、高压设备形式试验 报告及生产、入网许可的，投标货物应具有相应的条件并于交货时提供，否则，其供货 将被拒绝，采购人有权取消合同，投标人应承担违约责任。

3、高压开关柜具体配置及技术要求以设备清单为准。


4、部件品牌质量要求：高压开关柜主要开关及部件应采用品牌优质产品，其技术性能、技术指标、配置等必须满足设计要求和使用要求。

二、主要技术参数要求

（一）高压开关柜

1、总则

1.1 本技术规范提出了投标设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技 术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也  未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设 备完全符合规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在技术规格和商务偏离表 详细描述。

1.4 本设备技术规范所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准 执行。

1.5 本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文同 样具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.7 供方产品必须通过全部型式试验。

2、技术标准

供方提供的所有设备及备品备件产品应满足国家有关的强制性标准的要求，满足或 不低于本规范书及清单规定的技术参数和要求以及如下专用标准，均应遵照最新版的 IEC 标准和国家标准。除招标技术文件规范里有提到的元件规格技术参数要求外，其他 都按项目清单型号配置要求。

产品适用的规范与标准：

GB/T156-2007       标准电压

GB311.1-1997       高压输变电设备的绝缘配合

GB/T16927.1-1997   高电压试验技术

GB763-90           交流高压电器在长期工作时的发热

GB1207             电压互感器

GB1208             电流互感器

GB1408-2006        绝缘材料电气强度试验方法

DL/T486-2010       交流高压隔离开关和接地开关

GB1984-2003        交流高压断路器

GB2706-89          交流高压电器动、热稳定试验方法

GB/T2900.48-2008   电工名词术语、基本名词术语

GB3309-89          高压开关设备常温下的机械试验

GB3804-90          3~63kV交流高压负荷开关

GB3906-91          3~35kV交流金属封闭开关设备

GB5582-93          高压电力设备外绝缘等级

GB/T7354-2003      局部放电测量

GB7675             交流高压断路器开合电容器组试验

GB8087.1-1998      高压支柱瓷绝缘子

GB11022-89         高压开关设备通用技术条件

GB11032-2010       交流无间隙金属氧化物避雷器

GB14808-93         交流高压接触器

GB16926-2006       高压交流负荷开关--熔断器组合电器

SD/T318-89         高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T402-2007       交流高压断路器订货技术条件

DL403              10-35kV户内高压真空断路器订货技术条件

DL/T486-92         交流高压隔离开关订货技术条件

DL/T593-93         户内交流高压开关柜和元部件凝露试验技术条件

DL/T593-2006       高压开关设备的共用订货技术条件

DL/T404-97         户内交流高压开关柜订货技术条件

GB25081-2010       高压带电显示装置技术条件

2.1主要技术条件

正常使用环境条件

(1)海拔高度：＜1000 米

(2)环境温度：-10℃~+45℃

(3)相对湿度：月均＜90%   日均＜95%

(4)地震烈度及加速度：8 度

(5)水平加速度 0.2g，垂直加速度 0.1g，二者同时作用。

(6)泄漏比距不小于：20mm/kV（以最高工作电压计算）

(7)安装场所：主要在户内

(8)10kV 母线三相短路电流水平为：25kA

2.2主要性能要求

2.2.1 额定电压：10KV；最高工作电压：12KV

2.2.2 额定频率：50Hz

2.2.3 额定电流：按项目清单要求

2.2.4 额定热稳定电流 ：25KA

2.2.5 额定热稳定时间 4s

2.2.6 额定动稳定电流（峰值） 63kA

2.2.7 额定绝缘水平

一分钟工频耐压 42kV，隔离断口 48kV；

雷电冲击耐压（峰值）75kV，隔离断口 85kV。

2.2.8 柜内带电导体为空气绝缘时，任何一点对地及相间净距不得小于 125mm，导 体为复合绝缘时，其空气间隙应满足不小于 100mm。

2.2.9 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距不小于 20mm/kV。

2.2.10 开关柜具备防止误操作的五项措施。

2.2.11 开关柜内二次设备有三防设施，即防潮、防霉、防凝露。

2.2.12 开关柜内装温湿度控制器和加热器（能连续运行），电源电压为交流 220V

★2.2.13 防护等级：外壳 IP4X、断路器室门打开 IP2X,外部机械碰撞的防护等级： IK10。（需提供高压柜型式试验报告复印件，原件备查）

2.2.14 母线支撑点设置间距不大于 1.2m。

2.2.15 开关柜应具备防止误操作的防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离  开关，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线）， 防止误入带电隔室等电气五防联锁措施。

2.2.16 开关柜内应装设带电显示器。

2.2.17 开关柜内应设加热器和照明；配温湿度控制器。

2.2.18 每台开关柜具有表示开关状态的综合指示装置（具体型号参数详见项目清单要求），工作电压 AC/DC220V；开关柜配有多功能仪表（具体型号参数详见项目清单要求）。

2.2.19 柜体结构采用敷铝锌板，仪表板选用冷扎板，表面喷塑处理，厚度不低于

2.0mm。

2.2.20 同型号规格的手车应具有良好的互换性，并正确到位，闭锁可靠。

2.2.21 配备足够的服务承载小车。每段母线配备 1 台接地小车和验电小车 1 台， 母线检修时，推入接地小车柜门应无法关上。(工作台车)

★ 2.2.22 高压开关柜须通过 96 小时盐雾试验，验证柜内绝缘表面出现盐雾的情 况下开关柜不会生锈。（需提供高压柜型式试验报告复印件，原件备查）

★2.2.23 为确保高压开关柜高可靠性和耐久性，要求高压柜接地开关和可移开部 件操作次数分别不低于：4000 次。（需提供高压柜型式试验报告复印件，原件备查）

2.3 断路器：

2.3.1 断路器型号配置按项目清单为准

2.3.2 额定电压10KV；最高工作电压：12KV

2.3.3 额定电流630A

2.3.4 额定短路开断电流 Isc：25kA

2.3.5 额定短路关合电流:63KA

2.3.6 额定短时耐受电流 Ik（有效值）25kA；

额定峰值耐受电流 Ip:63KA；额定热稳定时间 4s。

2.3.7 合闸时间25-70ms 

2.3.8 分闸时间20-50ms 

2.3.9 合闸弹跳≤2ms

2.3.10 三相触头分合闸不同期时间≤2ms

2.3.11 提供断路器的分合闸速度以及分合闸行程曲线。

2.3.12 操作顺序：O—0.3s—CO—180S—CO

2.3.13 开断能力

短路开断：首相开断系数 1.5，直流分量 52%。

电寿命试验（E2 级；满容量开断次数≥50 次）

机械寿命 M2 级 不小于 30,000 次 

容性电流开合等级 C2 级

断路器合闸时，触头弹跳时间应小于 2ms，无明显过电压。切电感时无截流过电压， 截流值大于 5A。

2.3.14 额定绝缘水平

	项目
	主绝缘对地
	隔离/真空断口间的绝缘

	1 分钟工频耐压
	42kV
	48kV

	雷电冲击耐压（峰值）
	75kV
	85kV


2.3.15 断路器采用纵向电磁场开断技术。

真空灭弧室采用供电公司认可或业主认可品牌。

2.4 操动机构

2.4.1 断路器采用由电动机储能的弹簧操作机构，分、合闸控制电压为交流电压 220V。失去电源时，可手动储能。

2.4.2 提供机构手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置 有防误动措施。

2.4.3 所有控制设备，包括合分闸线圈，采用正常工作电压为 220V 的交流系统。 其操作电压范围：合闸线圈 85%~110%；分闸线圈 65%~110%。

2.4.4 安装有显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路无电气联系，且 不影响断路器的合分闸操作。

2.4.5 断路器手车互换性强、操作安全可靠。

2.4.6 操动机构具有防跳跃性能。手车位置不少于 5 常开 5 常闭的辅助接点。

2.4.7 出厂时，每台真空断路器都必须经过出厂试验检查，并附有产品质量合格证书，同时需提供真空灭弧室出厂检查的内部气体压强值和出厂前已进行电弧老练处理的凭证。

2.4.8 保证运行寿命≥15 年。

2.5 电压互感器

2.5.1 电压互感器应采用环氧浇注式。

2.5.2 具体技术参数如下表：

	序号
	项   目
	单位
	母线 PT

	1
	额定电压
	kV
	（10/
	3 ）/（0.1/  [image: image1.png]


3 ）

	2
	额定频率
	Hz
	50

	3
	1 分钟工频耐压
	kV
	42

	4
	雷电冲击耐压(峰值)
	kV
	75


2.6 电流互感器

2.6.1 电流互感器应采用环氧浇筑式。

2.6.2 具体技术参数如下表：
具体参数如下：

	序号
	项   目
	单位
	母线 PT

	1
	额定电压
	kV
	（10/
	3 ）/（0.1/  [image: image2.png]


3 ）

	2
	额定频率
	Hz
	50

	3
	1 分钟工频耐压
	kV
	42

	4
	雷电冲击耐压(峰值)
	kV
	75


2.6.1 额定绝缘水平

1 分钟工频耐压42kV 

雷电冲击耐压（峰值）75kV

2.6.2 额定频率：50Hz

2.6.3 额定热稳定电流  25KA；额定动稳定电流  63kA

2.7 氧化锌避雷器

2.7.1 系统标称电压：10kV

2.7.2 避雷器额定电压：17kV

2.7.3 最大持续工作电压： 13.6kV

2.7.4  8/20Us，5kA 残压值：45kV

2.7.5 热容量 13.5kG/kVA

2.7.6 方波通流量 100A/2ms

2.8 接地开关

2.8.1 额定电压：10Kv；最高工作电压：12KV

2.8.2 额定短时工频耐受电压（有效值）：42kV

2.8.3 额定雷电冲击耐受电压（峰值）：75kV

2.8.4 额定短时耐受电流：（有效值）25kA

2.8.5 额定峰值耐受电流：63kA

2.8.6 开关柜骨架分隔单元应采用进口复铝锌板。

2.8.7 所有柜内母排作镀锡并热缩且接口要包扣处理。母排应采用优质铜材，其含 铜率应在 99.9%以上。

主母线： TMY（按项目清单要求）

2.8.8 柜体颜色须与采购人协商后确定。

2.8.9 二次部份：

2.8.9.1 10kV 微机保护装置型号配置以招标文件中的项目清单为准。

应具备保护测控一体装置，能实现信息远传接口，其它配件和附件均由供方负责提 供，供方负责所有二次设备的接线。

2.8.9.2 供方负责提供并安装保护出口硬压板、电度表用的试验接线盒、就地/远 方切换开关、控制开关（包括启动闭锁重合闸用的接点），断路器位置指示灯，具体配 置以项目清单为准。

2.8.9.3 所有保护测控装置、操作回路及断路器操作机构控制回路的交流电源应分 开并设独立的保护交流空气开关。

2.8.9.4 母线设备柜设电压表（包括三相切换开关）、电压切换继电器、击穿保险 器。

2.8.9.5 电度表：3×100V、5A、0.5 级。

2.8.9.6 导线要求：所有连接导线应采用铜芯导线；电源、电流、电压回路用的导

线截面至少为 2.5 mm2其他回路用的导线截面为 1.5 mm2。开关柜要留有一定的备用端 （至少 15 个）。

2.9 铭牌

2.9.1 高压开关柜铭牌至少应包括以下内容：

（1）制造厂的名称和商标；

（2）型号（包括接线方案编号）、名称和出厂序号；

（3）使用参数（额定电压、额定电流、额定频率、工频耐压、冲击耐压、额定短 路开断及关合电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及峰值耐受电流）

（4）设计等级；

（5）防护等级；

（6）出厂日期。

2.9.2 应在开关柜门内侧将该台开关柜内所有元器件（如 CT、支持瓷瓶、接地开关 等）型号、参数、厂家、生产日期等表示清楚。

2.10 防误功能

2.10.1 除应符合所列标准或规范的规定外， 中置式金属封闭开关设备还应满足， 当柜内装有接地开关时，应采取措施防止带电误合接地开关（如闭锁装置），同时接地 开关合下门设有联锁，只有接地开关合闸、主回路不带电时电缆隔室才能打开；对不带电接地开关的功能单元也应采取类似措施防止误入带电间隔。

2.11 高压开关柜的隔离

2.11.1 金属封闭式高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的 措施。

2.11.2 高压开关柜间的隔离措施，如果同时也起绝缘支撑作用，除用阻燃材料制 成外，还必须通过绝缘强度的验证试验，验证试验项目及试验值应符合应符合所列标准 或规范的规定。

2.12 温升

（1）周围空气温度不超过 40℃时，任何部分的温升不应超过所列标准或规范的规 定，并作如下补充：

（2）高压开关柜中各组件的温升应符合各自的技术条件，不得超过该组件相应的 极限；

（3）应根据实际工况，考虑当母线为最高允许温度或温升时，触头、连接及绝缘 材料接触的导体的最高允许温度或温升应与之相同；

（4）对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过 30K。

2.13 高压带电显示装置与开关状态显示器

除应所列标准或规范的要求外，还应满足以下规定：

2.13.1 高压带电显示装置的接线端子应有良好的电接触，标志清晰，各元件的焊 接应牢固，不得虚焊。支柱绝缘子式和感应式显示器外壳应有明显的接地标志；接地导 线采用截面不小于 4 mm2 的多股铜绞线；接地螺钉直径不得小于 4mm；接地面应有防锈 措施。

2.13.2 高压带电显示装置在额定相电压的 15％～65％时，显示器应能指示。在额 定相电压的 65％～100％时，应满足发光亮度的要求。

2.13.3 高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受 2000V/1min 的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受 2000V/1min 的工频耐压。

2.13.4 35kV 及以下电压等级传感器应进行局放试验，局部放电量要求不超过 10pC。

2.13.5 带电显示器应能利用外加电源进行完好性校验，并附有带电输出空接点用 于接入微机防误系统。

2.13.6 高压开关状态显示器型号配置要求以招标文件里项目清单为准。

2.14 接地

除应所列标准或规范的要求外，还应满足以下规定：

2.14.1 应设有专用的接地导体。宜采用铜质接地导体，在接地故障时其电流密度 规定不应超过 200A/ mm2，但最小截面不得小于 50 mm2。该接地导体应设有与接地网相 连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。

2.14.2 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专 用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流；接地汇流排以及与之连接的导体截 面，应能通过铭牌额定短路开断电流的 87％并进行核算后选择。

2.14.3 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术规范标准要求的接地，且与专门的接地导体连接牢固，截面满足要求。

2.14.4 每一高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子连接 牢固

2.14.5 柜内避雷器必须使用不小于 2×35 mm2 接地铜导线引入接地网；

2.14.6 开关柜的接地应在接地位置标“接地”或“┴”标注。

2.14.7 柜内接地导体，包括接地导体之间连接用导体，均由厂家提供并安装到位。

二、项目验收
（一）验收标准

按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件、合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求。

（二）验收程序

1、出厂检验：投标人需提供货物、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。投标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准的要求。投标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等，并负责将产品送达采购人指定交货地点。

2、初步验收：设备到达交货地点后5天内完成。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，采购人有权选择退或换货处理：选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30天内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、最终验收：设备完成安装、调试、试验及试运行无问题之后30天内完成最终验收（因投标人原因导致无法验收的情况除外）。项目具备验收条件后，投标人应向采购人提出验收请求并提供完整的项目交接资料、交接报告及高压开关柜试验报告。采购人收到验收请求后组织验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，采购人有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，投标人需在收到整改通知之日起30天内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；②选择换货处理的，投标人需在收到换货通知之日起30天内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；③选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

三、报价要求

1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。

2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。

4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《中华人民共和国劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。

四、交货地点及时间

合同签订结束后，在35个日历天内完成交付。交货地点为泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院主校区。

五、付款方式

货物完成终验后结算，验收合格后30天内，支付合同金额的100%款项。
六、知识产权

1.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

2.若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。

七、违约责任

（1）采购人在成交供应商将合同清单上的货物运达指定地点后15个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。

（2）成交供应商所交货物不符合本招标文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

（3）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。

（7）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

第四部分    报价文件格式

报价响应文件

采 购 编 号：HQZCCG2026001
     项 目 名 称：泉州师范学院图书馆

高压开关柜更换项目
  报价供应商名称：               

  日      期：               
格式1                       报   价  书
致：   泉州师范学院后勤管理处      
    根据贵方为                          (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表                   (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商                   (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本      份和副本     份。

(1) 报价书、报价一览表等；

(2) 资格证明文件；

(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；

(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；

(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；

    据此函，报价供应商同意遵守如下条款：

1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。

2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。

5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。

6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。
7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：             
电话：                            传真：             
报价代表姓名、职务(印刷体)：                         

报价代表签字：                 
报价供应商全称（加盖公章）：                          
日期：    年   月   日 

 格式2                       报价一览表
采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    

	合同号
	采购标的
	数量
	报价（元）

	1
	
	
	


报价供应商全称(加盖公章)：                    

报价代表签字：                    

日期：    年   月   日  
格式3                          分项报价明细表

采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    
格式自拟定
报价供应商全称(加盖公章)：                    

报价代表签字：                    

日期：    年   月   日  
格式4                           资格声明函

致：  泉州师范学院后勤管理处      
    根据贵方为                         (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。

我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

    报价供应商全称：          （加盖公章）             
    法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                 

地址：                                         
    电话／传真：                                   
附后：

1、公司简介

2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）

1）合格有效的营业执照副本有效复印件；

2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；

3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；

4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。
…………………………
 格式5                  法定代表人授权书(原件)

兹有                   (报价供应商全称)的法定代表人        （姓名）授权              

（被授权人姓名），为              （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                

被授权人签字或盖章：                职务：           
报价单位详细地址：                             

邮编：                             
E-mail:                             
联系电话/传真号码：                             
                   报价供应商全称（加盖公章）：

                年   月   日
（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）

格式6                          资格声明函

致：   泉州师范学院后勤管理处      
1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。

特此声明！

2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。

特此声明。

报价供应商全称(加盖公章)：                    

报价代表签字：                    

日期：    年   月   日  
格式7                         售后服务承诺 
致：   泉州师范学院后勤管理处      
报价供应商全称(加盖公章)：                    

报价代表签字：                    

日期：    年   月   日  
PAGE  
	福建诚信招标有限公司                          联系电话：0595-22507198、22507298                     



